行政院衛生署

醫院室內空氣品質自主管理紀錄表

中華民國97年8月

「醫院室內空氣品質自主管理紀錄表」規劃目的及精神

目前行政院環境保護署（以下簡稱環保署）研擬中之「室內空氣品質管理法」（草案）精神，係要求各類場所執行自主管理，並依場所特性撰寫「室內空氣品質自主管理計畫書」，藉由書面及實務管理之相互配合，達自主管理之目的。而本法管制重點，著重於各類場所室內空氣品質是否符合環保署公告之室內空氣品質標準，故本署訂定「醫院室內空氣品質自主管理紀錄表」，其目的如下：

- 協助瞭解場址之現況與特性，以釐清污染來源。

- 希冀藉由自主管理制度推動以減少檢測支出及需求。

- 由醫院『自主』管理推動。

- 釐清因行政及維護管理之污染成因，並提擬優先改善計畫。

- 彙整分析場所特性以撰寫自主管理計畫。

「醫院室內空氣品質自主管理紀錄表」之填寫表格內容與資料，僅提供醫院釐清污染來源以進行室內空氣品質自主管理之用，並不作為未來室內空氣品質良窳與查核之依據；未來室內空氣品質之管制或查核，將以各類場所進行室內空氣品質檢測後，是否能”符合”各類場所室內空氣品質標準為主要查核與管制依據。

「醫院室內空氣品質自主管理紀錄表」填寫說明

為調查我國醫院室內空氣品質現況，及達成提升醫院室內空氣品質之目的，本署自96年即委託財團法人成大研究發展基金會參考環保署『公共場所室內空氣品質自主管理計畫書』進行修正，增列符合醫院室內環境品質特性調查項目，擬藉由醫院室內空氣品質自主管理之資料清查工作，以瞭解我國醫院室內空氣品質現況。自主管理紀錄表填寫項目包括建築物（或場所）名稱、地址、建築物使用年齡、最近裝修日期、總樓地板面積、總樓層數（包括：地下及地上樓層數）、使用空調系統型式及其水系統狀態、可能的污染來源及室內空氣品質管理相關人員資料，並考慮採樣區域是否有使用頻率較高之空間或人數較多之樓層，對於建築物（或場所）人員之使用狀況亦進行瞭解。

目前完成之醫院室內室內空氣品質自主管理紀錄表共計8個表格，各表名稱及目的如下所示：

表C01專責人員基本資料表：醫院室內空氣品質自主管理工作的推動，應先指派場址之室內空氣品質專責人員，接受室內空氣品質相關教育訓練課程，取得相關證書及認證，以協助場址建立自主管理計畫書。本表為場址專責人員基本資料表，其目的在於確認場址是否建置合格室內空氣品質專責人員，及基本資料之建置。

表C02	醫院名稱、診療科別及建築物基本資料：藉由醫院基本資料的提供，以利各類別場所的分類，並於後續進行醫院室內空氣品質查核時，，能藉由本表取得場址之各項基本資料，做為室內空氣品質不良之可能原因的判別與問題解決方案之依據。

表C03室內空氣品質相關特殊設備查核清單：瞭解醫院現有特殊設備是否正常運作及定期維修，以作為室內空間可能的污染來源判別。

表S01空調系統查核紀錄表：空調系統基本資料的查核，可提供並瞭解場址空調系統的種類與目前運轉與保養清潔等細部資料，藉此可判別由空調系統可能產生之室內空氣污染問題，如空調系統過濾設備不足可能造成室內微粒濃度增高或換氣效率不足等問題，導致室內空氣品質不良。

表S02空調水系統查核紀錄表：水是導致室內生物性污染最主要的原因，特別是霉菌，故可藉此表初步判別是否可能有嚴重的室內生物性污染、造成室內生物性污染的可能來源，及水系統的運作和抑制劑添加是否正常，以維持室內良好的空氣品質。

表S03污染物來源查核紀錄表：室外及室內人為活動是造成室內空氣品質不良的主要原因之一，如有引入外氣的空調或自然通風之環境，可能因室外交通等污染源隨氣流進入室內或室內的裝修、清潔或事務機等人為活動造成的室內污染濃度增加，因此本表可提供判別室內污染來源分析用。

表S04室內空氣品質管理方針及管理執行計畫檢核：藉由本表確認醫院室內空氣品質自主管理之各項紀錄是否完備，以瞭解室內空氣品質的可能問題，並協助指引專責人員就各管理層面撰寫改善計畫或管理規劃。

表C04室內空氣品質管理相關人員及單位聯繫清單：藉由本表之填寫，可清楚知道執行各項室內空氣品質自主管理的單位與人員資料，及其聯絡方式，以強化自主管理維護系統

使用時機與對象：

- 醫院室內空氣品質自主管理表，主要提供醫院室內空氣品質專責人員，於接受室內空氣品質管理訓練後，協助其所屬之醫院進行場址之基本資料與潛在污染源調查，以使醫院專責人員瞭解場址現況，以便進行後續管理維護工作。

室內空氣品質管理人

醫院室內空氣品質管理紀錄表 (彙整成冊為自主管理計畫書)

專責人員訓練及認證

表A01

表C01、C02、C03、C04

表S01、S02、S03

表S04

依據查核紀錄歸納問題點，並訂定各類別維護管理計畫、巡檢及檢測計劃，或擬定改善方案。

建築物相關空氣污染環境、設備及各類污染源檢視紀錄表。

專責人員基本資料、建築物基本資料及醫院特有設備檢視表、聯繫清單。

自主管理計畫書清冊

A類表格:隨計畫書內容更新進行修訂。

C類表格 管理人員變更時，新任管理人需修正填寫。

S類表格: 每季固定查核並填報之。

醫院室內空氣品質管理查核表

專家技術輔導團

或相關顧問團隊

檢視自主管理計畫書

執行各面向重點查核，確認自主管理計畫書內容與實際環境之符合程度。

訪視

協助規劃環境檢測計劃、問題診斷及改善建議提擬

填表流程說明圖

- A01醫院室內空氣品質自主管理計畫書清冊

填表說明:

1.請就整體室內空氣品質計畫書內容及表格進行檢視填寫，並於完成之項目中的

□打””。

2. 表C03、S01、S02、S03及附錄二請以一棟建築物或獨立場址為單位進行巡查填寫，貴單位若有多棟建築或場址，請自行影印使用，並彙整裝訂成冊。

3. 各表由室內空氣品質專責人員協同各負責單位進行填寫，以掌握實際狀況。

4. 各類表格填報原則與說明請詳見各表及「附錄一:註解說明」。

一、專責人員設置

- 『專責人員基本資料表』（C01）

二、填寫醫院基本資料

- 『醫院名稱、診療科別及建築物基本資料』（C02）

- 『醫院中室內空氣品質相關特殊設備紀錄表』（C03）

三、室內空氣品質自主管理資料

空調系統管理

- 已收集空調系統設計資料（系統風管平面圖及昇位圖等）（自行裝訂造冊保存）

- 完成空調系統巡檢並填寫『空調系統查核紀錄表』（S01）

污染源查核

- 建築物中『空調水系統查核紀錄表』（S02）

- 『污染物來源查核紀錄表』（S03）

其他室內空氣品質維護方針及相關維護流程建置

- 『室內空氣品質管理方針及管理執行計畫檢核』（S04）

- 『室內空氣品質管理相關人員及單位聯繫清單』（C04）

四、附件

- C01所提之室內空氣品質管理專責人員認證文件

- C02所提之各醫院診療科別清單

- C03所提之各類設備設置、操作等核可認證文件        份

- S04室內空氣品質改善管理計畫書(並註明改善項目)     份

- 各棟建築樓層平面圖

- 空調系統風管或單一場址樓層平面圖及昇位圖

空調系統維護管理計畫書

表A01-1頁

- 清潔維護使用之化學品清單

- 定期室內環境巡檢計畫書

- 定期環保署公告方法室內空氣品質檢測計畫書

表A01-2頁

C01專責人員基本資料表

- 請貴單位每年填寫一次，若人員資料有所更動，需重新填報。

- 貴單位於同一建築物，若設有多位專責人員，請自行影印使用。

| 中文姓名 |  | 英文姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現職資料 |  |  |  |
| 醫院名稱 |  | 部門 |  |
| 職稱 |  | 聯絡電話 |  |
| 電子郵件信箱(e-mail) |  |  |  |
| 負責工作 (請依條列方式填寫) |  |  |  |
| 教育背景（請填寫最高學歷） |  |  |  |
| 學 歷 | □ 高中 □ 專科 □ 學士 □ 碩士 □ 博士 | 畢/肄業學校 | □國內 □國外: (請填國家) |
| 學校名稱 |  | 修業起迄期間 | 民國 年 月至 民國 年 月 |
| 修習科系所 |  |  |  |
| 其他證照 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |  |  |
| 室內空氣品質專責人員訓練班認證 | _______年_______月________日(請檢附認證證明文件影本一份於附錄中) |  |  |

表C01-1頁

C02醫院名稱、診療科別及建築物基本資料

醫院名稱：

醫院地址：

醫院負責人：

填表人姓名：　　　　　　　所屬部門：　　　　　 　職稱：

聯絡方式：電話：                         手機：

傳真：                        E-Mail：

| 一、醫院基本資料 |  |
| --- | --- |
| 1. 建築物主要構造 | □1. 木造 □2. 磚造 □3. 鋼筋混凝土結構 (RC) □4. 鋼骨結構 (SC) □5. 鋼骨鋼筋混凝土結構 (SRC) □6. 其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 2. 醫院類別 (註1) | □1. 綜合醫院 □2. 醫院 □3. 專科醫院 □4. 慢性醫院 □5. 精神科醫院 □6. 中醫醫院 □7. 牙醫醫院 |
| 3. 醫院層級 (依據醫院評鑑分類) | 舊制 □1. 醫學中心 □2. 地區醫院 □3. 區域醫院 |
|  | 新制 □1.特優 □2.優等 □3.合格 |
| 4. 設置診療科別 | 請檢附診療科別清單於附錄中或直接填入下欄 |

表C02-1頁

| 建築物名稱/代號 | 興建完工年份 (民國) | 樓層數 | 總地板面積 (平方公尺) | 總病床數 | 月平均 門診人數 | 員工人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |
|  |  | 地上 層、地下 層 |  |  |  |  |

本單位共計     棟建築物

表C02-2頁

C03室內空氣品質相關特殊設備查核清單

建築物名稱/代號：                    建築興建完工年份(民國)：

專責人員簽名：                       填表日期(民國)：    年    月    日

填表說明:

1. 請貴單位依現有設備，於□打”  ”，並依每一設備所需符合之規範或檢附文件於  中打”  ”。

2. 請貴單位每年填寫一次，若設備有所更動，需重新填報。

3. 若每棟大樓均設有下列設備，請自行影印填寫。

| □ | 1. 鍋爐 (啟用年份 (民國) ) |
| --- | --- |
|  | a. 設置鍋爐操作技術士、操作技術員 (請檢附人員證照於附錄中) |
|  | b. 設置條件符合勞委會「鍋爐及壓力容器安全規則」(請檢附相關認證文件於附錄中) |
|  | c. 鍋爐排放符合環保署「電力設施空氣污染排放標準」 |
| □ | 2. 焚化爐 (啟用年份 (民國) ) |
|  | a. 符合環保署「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」(請檢附相關認證文件於附錄中) |
|  | b. 符合環保署「中小型廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」(請檢附相關認證文件於附錄中) |
| □ | 3. 污水處理廠 級處理 (啟用年份 (民國) ) |
|  | a. 水污染專責人員 (請檢附人員證照於附錄中) |
|  | b. 放流水水質達「放流水標準」 |
|  | c. 污水處理廠槽體有加蓋 |
| □ | 4. 生物實驗室 (啟用年份 (民國) ) |
|  | a. 符合衛生署「感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法」設置 |
|  | b. 實驗室設置為具有獨立的供氣及排氣空調系統 |
|  | c. 設有生物安全櫃 （請檢附定期檢驗報告，如抽氣、風速、風量、密合度等） |
|  | d. 設有化學排煙櫃 （請檢附定期檢驗報告，如抽氣、風速、風量、密合度等） |
| □ | 5. 高壓氣體設備 (註2) (啟用年份 (民國) ) |
|  | a. 符合「高壓氣體勞工安全規則」(請檢附相關認證文件於附錄中) |
|  | b. 設置高壓氣體消費安全作業管理員(註4) |
| □ | 6. 太平間 (啟用年份 (民國) ) |
|  | a. 具有獨立的供氣及排氣空調系統 |
|  | b. 具有奠祭設施，並符合「醫院附設殮殯奠祭設施管理辦法」 |
|  | c. 奠祭設施焚香並燃燒紙錢 |
| □ | 7. 病理解剖室(啟用年份 (民國) ) |
|  | a. 病理解剖室與主要醫療作業及公共空間 |
|  | b. 設置獨立的供氣及排氣空調系統 |
| □ | 8. 可發生游離輻射及放射性物質設備 (註5) |
|  | a. 設置條件符合「醫用游離輻射安全規定」(請檢附相關認證文件於附錄中) |
|  | b. 依據「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」進行定期環境監測 |
|  | c. 具有獨立的供氣及排氣空調系統 表C03-1頁 |

| □ | 9. 藥劑部 |
| --- | --- |
|  | a. 調劑區環境符合「藥品優良調劑作業準則」 |
|  | b. 具有獨立的供氣及排氣空調系統 |
| □ | 10. 病房 |
|  | 衛浴設備均具開窗或排氣設施 |
| □ | 11. 民生廣場/餐廳 |
|  | a. 與醫療場所區隔、醫院之公共場所或位於獨立樓層 |
|  | b. 具有獨立之供氣及排氣空調系統 |
|  | c. 不與其他醫療作業場所或公共空間共用空調系統 |

表C03-2頁

S01　空調系統查核紀錄表

建築物名稱/代號：                    建築興建完工年份(民國)：

空調系統啟用年份(民國)：             冷凍空調管理人員簽名：                                          專責人員簽名：                      填表日期(民國)：    年    月    日

填表說明:

1. 請協同貴單位冷凍空調系統管理人員(冷凍空調裝修技師或技術士，請檢附認證證明文件影本一份於於附錄中)，就各棟建築或獨立場所通風系統各部位依序檢視回答，並於空白欄位中打”  ”或填上數值。

2. 依貴單位所具有的空調系統，填寫其所含的項目；若貴單位有多棟建築，請自行影印使用。

3. 請貴單位每季填寫一次，若設備有所更動，需重新填報。

4. 若無該設備EX.無全氣式-空調箱，則該欄可不用填寫

一、通風系統形式

| □ | 1. 中央空調 |
| --- | --- |
|  | a. 全氣式—空調箱 (AHU) |
|  | b. 全水式—風管機 (FCU) |
|  | c. 氣水並用式 (AHU + FCU) |
| □ | 2. 個別系統 |
|  | a. 箱型冷氣機 |
|  | b. 分離式冷氣機 |
|  | c. 窗型冷氣機 |

二、空調內部系統查核表

| 有此設施 | 項目 | 是 | 否 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □全氣式—空調箱 (AHU) |  |  |  |  |
| □ | 戶外空氣進氣口 (請仔細檢視各新鮮外氣引入口後填寫) |  |  |  |
|  | 進氣口沒有鳥糞便或落葉 |  |  |  |
|  | 進氣口外沒有戶外臭味來源 |  |  |  |
|  | 進氣口沒有積水或長霉 |  |  |  |
|  | 與冷凝塔距離>8m |  |  |  |
|  | 與任何排氣口距離>8m |  |  |  |
|  | 與垃圾存放區距離>8m |  |  |  |
|  | 進氣口距離停車場、大馬路、貨物卸載區>8m |  |  |  |
| □ | 初級過濾設備 (請仔細檢視各新鮮外氣引入口後填寫) |  |  |  |
|  | 進氣口裝設初級過濾裝置 |  |  | (廠牌/型號     ) |
|  | 初級過濾裝置定期洗滌、更換 |  |  | 更換頻率 次/年 上次更換時間年 月 日 |

表S01-1頁

| 有此設施 | 項目 | 是 | 否 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 氣體混合箱及空調箱 (溫度請詳見最近期的維護保養檢查表或操作設定) |  |  |  |
|  | 混合箱內乾淨 |  |  |  |
|  | 混合箱周遭排水正常 |  |  |  |
|  | 混合箱密閉性佳 |  |  |  |
|  | 混合箱空氣溫度設定在操作的(合適)範圍 |  |  | 設定溫度 ℃ |
|  | 送風溫度設定在設定在操作的(合適)範圍 |  |  | 設定溫度 ℃ |
|  | 回風溫度設定在設定在操作的(合適)範圍 |  |  | 設定溫度 ℃ |
|  | 氣體混合箱是否為負壓無洩漏 |  |  |  |
| □ | 氣流控制閥 (請仔細檢視各空調箱之外氣引入、回風及排氣之控制閥，或由中央監控機房取得資料) |  |  |  |
|  | 外部空氣引入閥正常 |  |  |  |
|  | 空氣回風閥運作正常 |  |  |  |
|  | 廢氣排出閥運作正常 |  |  |  |
|  | 上述所有閥的自動控制馬達正常 |  |  |  |
|  | 所有外部空氣引入閥開啟>15% |  |  |  |
| □ | 空調箱內過濾裝置 (廠牌/型號     ) |  |  |  |
|  | 過濾裝置完全密合無洩漏或繞流 |  |  |  |
|  | 壓力顯示在正常範圍內 |  |  | 壓差  Pa/mmHg |
|  | 過濾裝置內清潔無污垢、沒有長霉 |  |  |  |
|  | 過濾裝置乾燥無結露 |  |  |  |
|  | 過濾裝置定期清洗、更換 |  |  | 清洗頻率 次/年 上次更換時間年 月 日 |
| □ | 噴霧加濕器 |  |  |  |
|  | 所有的噴嘴正常運作，無故障 |  |  |  |
|  | 加濕器乾淨 |  |  |  |
|  | 加濕器無溢流 |  |  |  |
| □ | 風扇 |  |  |  |
|  | 風扇供應區乾淨，無儲存物 |  |  |  |
|  | 風扇供應區周遭無積水 |  |  |  |
|  | 風扇葉片乾淨沒有髒污 |  |  |  |
|  | 風扇皮帶定期更新 |  |  | 更換頻率 次/年 上次更換時間年 月 日 |
|  | 風扇機組沒有鏽蝕 |  |  |  |
| □全水式—風管機 (FCU) |  |  |  |  |
| □ | 風扇 |  |  |  |
|  | 運轉時沒有異聲 |  |  |  |
|  | 鰭片乾淨 |  |  |  |
|  | 皮帶鬆緊無斷裂 |  |  |  |
| □ | 機體內部 |  |  |  |
|  | 機體各固定螺絲穩固 |  |  |  |
|  | 機體內部乾淨 |  |  |  |

表S01-2頁

| 有此設施 | 項目 | 是 | 否 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 排水系統 |  |  |  |
|  | 排水管通暢 |  |  |  |
|  | 排水盤無積水 |  |  |  |
| □ | FCU其他系統 |  |  |  |
|  | 風量控制開關正常 |  |  |  |
|  | 溫度控制開關正常 |  |  |  |
|  | 壓縮機運轉時無異聲 |  |  |  |
| □冷氣機 (箱型/分離式/窗型) |  |  |  |  |
|  | 濾網定期清洗/更換 |  |  |  |
|  | 冷氣牆壁窗口周圍密閉 |  |  |  |
|  | 冷氣機無漏水情形 |  |  |  |
|  | 溫度調控正常 |  |  |  |
| □其他空調相關設施 |  |  |  |  |
| □ | 通風量及相關標準查驗 (請詳見操作手冊或最近期的維護保養檢查表) |  |  |  |
|  | 符合建築技術規則規定最低之室外空氣量 |  |  |  |
|  | 符合建築技術規則規定最大之室外空氣量 |  |  |  |
|  | 符合建築技術規則規定之廢氣排氣量 |  |  |  |
| □ | 廁所排氣裝置 |  |  |  |
|  | 所有廁所皆設置獨立排氣裝置 |  |  |  |
|  | 廁所排氣裝置運轉正常 |  |  |  |
|  | 廁所為相對負壓空間 |  |  |  |
|  | 廁所牆面及天花板沒有積水或發霉 |  |  |  |
| □ | 室內停車場或車庫排氣裝置 |  |  |  |
|  | 設置獨立排氣裝置 |  |  |  |
|  | 採定時排氣方式 |  |  |  |
|  | 排氣口緊鄰建築物一般外氣引入口、窗口或入口 |  |  |  |
| □ | 其他排氣裝置或設施 |  |  |  |
|  | 用途: |  |  |  |
|  | 用途: |  |  |  |
| 其他需登載事項 |  |  |  |  |
| 表S01-3頁 |  |  |  |  |

S02空調水系統查核紀錄表

建築物名稱/代號：                    建築興建完工年份(民國)：

空調水系統啟用年份(民國)：           空調水系統管理人員簽名：                                               專責人員簽名：                       填表日期(民國)：    年    月    日填表說明:

1. 請就各棟建築或獨立場所儲水相關系統進行檢核，僅於空白欄位中打”  ”或填上數值，每一問題均為單選題，若有特殊狀況則於備註欄上填寫說明。

2. 依貴單位所具有的空調系統，填寫其所含的項目，若貴單位有多棟建築，請自行影印使用。

3. 請貴單位每季填寫一次，若設備有所更動，需重新填報。

| 有此設施 | 項目 | 是 | 否 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 冷卻水塔 |  |  |  |
|  | 總數量 座 |  |  |  |
|  | 冷卻水水源： 其他：＿＿＿＿＿ |  |  |  |
|  | <800噸： 座；材質： 其他：＿＿＿＿＿ |  |  |  |
|  | 800 -1500噸： 座；材質： 其他：＿＿＿＿＿ |  |  |  |
|  | >1500噸： 座；材質： 其他：＿＿＿＿＿ |  |  |  |
|  | 冷卻水管路通暢沒有堵塞或溢流 |  |  |  |
|  | 冷卻水溫度合適 |  |  | 出水溫度 ℃ 回水溫度 ℃ |
|  | 冷卻水塔周遭乾淨沒有髒污或積水 |  |  |  |
|  | 冷卻水塔定期清洗 |  |  | 清洗頻率 次/年； 上次清洗時間 年 月 日 |
|  | 定期投擲制菌劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期投擲除藻劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期投擲腐蝕結垢抑制劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期投擲懸浮劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 冷卻水塔定期檢測退伍軍人菌 |  |  | 檢測頻率 次/年； 上次檢測時間 年 月 日 |
|  | 水塔內部沒有明顯的的生鏽情形 |  |  |  |
|  | 水塔沒有滲漏情形 |  |  |  |
|  | 水塔沒有污泥或青苔沉積 |  |  |  |
|  | 排水管和存水彎乾淨正常 |  |  |  |
|  | 防護網完整無破損 |  |  |  |
| □ | 冷水儲存槽 |  |  |  |
|  | 數量 座 材質 冷水水源 |  |  |  |
|  | 冷水儲槽定期清洗 |  |  | 清洗頻率 次/年； 上次清洗時間 年 月 日 |
|  | 冷水儲存前曾進行前處理 |  |  | 處理方式 |

| 有此設施 | 項目 | 是 | 否 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷水出水前曾進行前處理 |  |  | 處理方式 |
|  | 定期投擲制菌劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期投擲除藻劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期投擲腐蝕結垢抑制劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期投擲懸浮劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期進行微生物檢測 |  |  | 檢測項目 檢測頻率 次/年 上次檢測時間 年 月 日 |
| □ | 熱水儲存槽 |  |  |  |
|  | 數量 座 材質 熱水水源 平時維持溫度   ℃ |  |  |  |
|  | 熱水儲槽定期清洗 |  |  | 清洗頻率 次/年； 上次清洗時間年 月 日 |
|  | 熱水儲存前曾進行前處理 |  |  | 處理方式 |
|  | 熱水出水前曾進行前處理 |  |  | 處理方式 |
|  | 定期投擲藥劑 |  |  | 藥劑品牌/名稱：   投擲頻率 次/年 |
|  | 定期進行微生物檢測 |  |  | 檢測項目 檢測頻率 次/年 上次檢測時間 年 月 日 |
| 其他需登載事項 |  |  |  |  |

表S02-2頁

S03污染物來源查核紀錄表

建築物名稱/代號：                 建築興建完工年份(民國)：

專責人員簽名：                   填表日期(民國)：    年    月    日

填表說明:

1. 請各棟建築或獨立場所室內空間依序檢視回答，僅於空白欄位中打”   ”，每一問題均為單選題，並填寫潛在污染源之位置，若有特殊狀況則於備註欄上填寫說明。

2. 此表部份為室外源，填寫時敬請注意。

| 來源類別 | 有 | 無 | 無法判斷 | 樓層/地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 附近排放來源 (請觀察建築物外牆立面距離10公尺內是否有以下污染源) |  |  |  |  |  |
| 工業廢氣 |  |  |  |  |  |
| 焚化爐 |  |  |  |  |  |
| 停車廢氣 |  |  |  |  |  |
| 建築工地 |  |  |  |  |  |
| 加油站 |  |  |  |  |  |
| 乾洗店 |  |  |  |  |  |
| 餐飲排放油煙廢氣 |  |  |  |  |  |
| 地下儲槽洩漏 |  |  |  |  |  |
| 廚餘惡臭 |  |  |  |  |  |
| 戶外吸菸區 |  |  |  |  |  |
| 其他: |  |  |  |  |  |
| 2. 積水 (請觀察建築體及建築物週遭5公尺內是否有積水的現象) |  |  |  |  |  |
| 屋簷 |  |  |  |  |  |
| 走道 |  |  |  |  |  |
| 排水溝 |  |  |  |  |  |
| 地下室 |  |  |  |  |  |
| 3. 人為活動 (請檢視室內空間中是否有以下所列之各類可能溢散污染的行為) |  |  |  |  |  |
| a. 清潔維護管理 |  |  |  |  |  |
| 清潔劑溢散(液態) |  |  |  |  |  |
| 清潔過程逸散（氣態） |  |  |  |  |  |
| 儲存室堆積物品 |  |  |  |  |  |
| b.保養維護行為 |  |  |  |  |  |
| 新裝修工程 |  |  |  |  |  |
| 使用揮發性化合物產品(例如：油漆、接著劑) |  |  |  |  |  |
| 儲存具揮發性化合物的產品 |  |  |  |  |  |
| 使用殺蟲劑 |  |  |  |  |  |
| 其他: |  |  |  |  |  |
| c.事務機 |  |  |  |  |  |
| 影印機 |  |  |  |  |  |
| 印表機 |  |  |  |  |  |
| 影印機集中管理 |  |  |  |  |  |
| 印表機集中管理 |  |  |  | 表S03-1 頁 |  |
| 4. 建築物隔間/空間家具 (請檢視室內空間中是否有以下所列之各類潛在污染源) |  |  |  |  |  |
| 含石棉的質料 |  |  |  |  |  |
| 含岩棉的質料 |  |  |  |  |  |
| 曾遭水害的建材發霉 |  |  |  |  |  |
| 天花板有霉斑 |  |  |  |  |  |
| 天花板長霉 |  |  |  |  |  |
| 牆壁有結露現象 |  |  |  |  |  |
| 新家具揮發物質逸散 |  |  |  |  |  |
| 破壞行為產生之粉塵、纖維 |  |  |  |  |  |
| 5. 空氣清淨機使用情形 |  |  |  |  |  |
| 臭氧清淨機 |  |  |  |  |  |
| 靜電集塵器 |  |  |  |  |  |
| 負離子空氣清淨機 |  |  |  |  |  |
| 光觸媒空氣清淨機 |  |  |  |  |  |
| 6. 特定醫療行為或燃燒活動 |  |  |  |  |  |
| 艾草燃燒行為 |  |  |  |  |  |
| 藥草燻蒸 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 7. 建築物內其他來源 |  |  |  |  |  |
| 廚房油煙 |  |  |  |  |  |
| 車庫或停車場廢氣 |  |  |  |  |  |
| 實驗室廢氣 |  |  |  |  |  |
| 美容、美髮沙龍材料逸散 |  |  |  |  |  |
| 游泳池 |  |  |  |  |  |
| 特殊化學品作業場所 |  |  |  |  |  |
| 藥物及化學品儲存逸散 |  |  |  |  |  |
| 粉塵作業場所 |  |  |  |  |  |
| 廢棄物回收作業場所 |  |  |  |  |  |
| 乾洗店 |  |  |  |  |  |
| 洗缝室 |  |  |  |  |  |
| 鍋爐房 |  |  |  |  |  |

表S03-2頁

S04室內空氣品質管理方針及管理執行計畫檢核

建築物名稱/代號：

專責人員簽名：                       填表日期(民國)：    年    月    日

填表說明:

1. 請回顧表C03、S01、S02、S03並依序檢視各部份管理程序之現況回答，僅於空白欄位中打”   ”，若選擇否，請同時說明其原因及預計改善措施 (若有改善計畫書，請檢附於附件中)。

| 項目 | 是 | 否 | (原因與預計改善措施) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 範例 所有設備及操作程序正常 |  |  | 空調箱中包含高效能濾網(HEPA)、冷卻圈管等部位累積過多的灰塵，須進行清潔及濾網更換工作，預計於近期內規劃清潔保養，並訂定定期清潔規劃書(附件) |  |
| 1. 空調系統設備之操作與保養 |  |  |  |  |
| 所有設備及操作程序正常 |  |  |  |  |
| 建築物各區域之間壓力相互關係正常 (需要乾淨空氣的區域應為正壓、廢氣排出路徑應為負壓，各區域壓力狀態請詳填於附錄二) |  |  |  |  |
| 各區域/房間通風換氣效率符合相關規定(建築技術規則、勞安及衛生規定或美國ASHRAE 標準62-2006，各區域壓力狀態請詳填於附錄二) |  |  |  |  |
| 空調設備定期執行保養維護與設備檢查 |  |  |  |  |
| 2. 清潔管理 |  |  |  |  |
| 訂定定期清潔及消毒作業期程及作業程序 |  |  |  |  |
| 檢閱使用化學品之清單，並依需要替換(請檢附化學清單於附錄中) |  |  |  |  |
| 確認材料的正確使用及儲存 |  |  |  |  |
| 檢閱廢棄物清理步驟 |  |  |  |  |
| 3. 出貨及進貨 表S04-1頁 |  |  |  |  |
| 檢視貨物卸載程序會有污染物溢散 |  |  |  |  |
| 檢查卸載區周圍為負壓 |  |  |  |  |
| 4. 除蟲 |  |  |  |  |
| 實施蟲害管理計畫 |  |  |  |  |
| 取得除蟲藥品之物質安全資料表，並了解處理與儲存方式 |  |  |  |  |
| 檢閱除蟲之時程安排與步驟 |  |  |  |  |
| 檢視殺蟲劑使用時通風狀況良好 |  |  |  |  |
| 5. 與建築物使用者間的聯繫 |  |  |  |  |
| 已建立委員會或聯合管理室內空氣品質工作執行，並完成表C04填報 |  |  |  |  |
| 已建立使用者抱怨或投訴管道及回應程序 |  |  |  |  |
| 6. 重新裝潢、修理、改造 |  |  |  |  |
| 在工程進行前或進行時和建築師、工程師、承攬商或其他專業人員討論工程對於室內空氣品質可能之影響 |  |  |  |  |
| 取得相關使用材料之物質安全資料，並使用造成室內空氣品質最小問題的產品及程序 |  |  |  |  |
| 訂定室內裝修工程施作管理原則，包含時程規劃、加強局部通風等。 |  |  |  |  |
| 使用低污染物排放之家具或建材 |  |  |  |  |
| 7. 吸煙 |  |  |  |  |
| 建築物內實施全面禁煙政策 |  |  |  |  |
| 8. 環境檢測 |  |  |  |  |
| 訂定室內空氣品質定期巡檢計畫 |  | 表S04-2頁 |  |  |
| 訂定室內空氣品質定期檢測計劃 |  |  |  |  |
| 9. 人員訓練 |  |  |  |  |
| 訂定室內空氣品質相關管理人員定期教育訓練計劃 |  |  |  |  |

表S04-3頁

C04室內空氣品質管理相關人員及單位聯繫清單

1. 請貴單位每年填寫一次，若人員資料有所更動，需重新填報。

| 有害物質緊急處理 | 單位名稱： | 聯繫人 | 電話 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職稱 | 緊急連絡電話 |  |
| 地方衛生機關 | 單位名稱： | 聯繫人 | 電話 | 地址 |
|  |  | 職稱 | 緊急連絡電話 |  |
| 清潔公司 | 單位名稱： | 聯繫人 | 電話 | 地址 |
|  |  | 職稱 | 緊急連絡電話 |  |
| 室內空氣品質專業諮詢 | 單位名稱： | 聯繫人 | 電話 | 地址 |
|  |  | 職稱 | 緊急連絡電話 |  |
| 空調系統及相關機械系統操作 | 單位名稱： | 聯繫人 | 電話 | 地址 |
|  |  | 職稱 | 緊急連絡電話 |  |
| 其他 | 單位名稱： | 聯繫人 | 電話 | 地址 |
|  |  | 職稱 | 緊急連絡電話 |  |
| 其他 | 單位名稱： | 聯繫人 | 電話 | 地址 |
|  |  | 職稱 | 緊急連絡電話 |  |

註：貴單位於同一建築物之工作事項，若設有多位聯繫人員，請自行影印使用。

表C04-1頁

附錄一 註解

註1：

本案醫院類別(適用對象)，係依「醫院設置標準」第二條第一項及第二項規定。

(一)醫院
一、綜合醫院：指從事內科、外科、小兒科、婦產科、麻醉科、放射線科等六

科以上診療業務，每科均有專科醫師，且病床在100張以上之醫院。 
二、醫院：指從事一科或數科診療業務，每科均有專科醫師之醫院。 
三、專科醫院：指專門從事特定範圍診療業務之醫院。 
四、慢性醫院：指從事平均住院日在三十日以上之長期住院病人診療業務之醫

院。綜合醫院、醫院、專科醫院所設慢性病房，亦屬之。 
五、精神科醫院：指從事精神科診療業務之醫院。 
六、中醫醫院：指從事中醫診療業務之醫院。 
七、牙醫醫院：指從事牙醫診療業務之醫院。 
註2：

高壓氣體為依勞委會「高壓氣體勞工安全規則」第二條第一項、第二項及第三項規定。

高壓氣體：

一、在常用溫度下，表壓力(以下簡稱壓力。)達每平方公分10公斤以上之壓縮氣體或溫度在攝氏35度時之壓力可達每平方公分10公斤以上之壓縮氣體，但不含壓縮乙炔氣。

二、在常用溫度下，壓力達每平方公分2公斤以上之壓縮乙炔氣或溫度在攝氏15度時之壓力可達每平方公分2公斤以上之壓縮乙炔氣。

三、在常用溫度下，壓力達每平方公分2公斤以上之液化氣體或壓力達每平方公分2公斤時之溫度在攝氏35度以下之液化氣體。

四、前款規定者外，溫度在攝氏35度時，壓力超過每平方公分零公斤以上之液化氣體中之液化氰化氫、液化溴甲烷、液化環氧乙烷或其他中央主管機關指定之液化氣體。

高壓氣體勞工安全規則中所指的高壓氣體，依第三條規定包含：

壓縮氫氣、壓縮天然氣、液氧、液氨及液氯、液化石油氣。

註4：

高壓氣體消費安全作業管理員，依依勞委會「高壓氣體勞工安全規則」第二百三十六條定義：特定高壓氣體消費事業單位應於消費開始之日，依消費事業單位或各分支消費事業單位選任特定高壓氣體消費安全作業管理員擔任高壓氣體之消費有關之安全技術事項。

高壓氣體供應安全作業管理員，依依勞委會「高壓氣體勞工安全規則」第二

百三十四條定義：供應次表規定之高壓氣體供應事業場所，應於供應開始之日依同表所列供應場所之分類，分別選任高壓氣體供應安全作業管理員擔任高壓氣體之供應有關之安全技術事項。

註5：

游離輻射及放射性物質分別依「游離輻射防護法」第二條第一項及第三項

規定。

一、游離輻射：指直接或間接使物質產生游離作用之電磁輻射或粒子輻射。

三、放射性物質：指可經由自發性核變化釋出游離輻射之物質

附錄二　醫院空調系統通風換氣確認表

建築物名稱/代號：                   專責人員簽名：                                                      冷凍空調管理人員簽名：             空調系統興建完工年份(民國)：

填表日期(民國)：    年    月    日     樓層

填表說明:

1. 請協同貴單位冷凍空調系統管理人員，並針對各區域通風系統之實際壓力狀態進行檢視，若符合”建議”狀態，請於「符合前述狀態」欄位中打”  ”。

2. 若貴單位有多棟建築，請自行影印填寫。

3. 資料來源：American Inslitute of Architecls press” Hospital and Health Care facilities”,1996

| 有此單位區域 | 項目 | 空間正負壓條件 |  | 通風換氣量(ACH) |  | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建議應維持之狀態 | 符合前述狀態 | 建議應維持之數值 | 符合前述狀態 |  |
| 護理部 |  |  |  |  |  |  |
| □ | 病房 | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 廁所 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 新生兒室 | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 保護隔離房 | 正壓 |  | 12 |  |  |
| □ | 空氣傳染隔離房 | 負壓 |  | 12 |  |  |
| □ | 隔離房接持室 | 正壓/負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 分娩/生產/回復/產後（LDRP） | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 公共走廊 | 負壓 |  | 2 |  |  |
| □ | 病患走廊 | 正壓/負壓 |  | 4 |  |  |
| 外科部及急症照護 |  |  |  |  |  |  |
| □ | 手術室（全回風循環系統） | 正壓 |  | 25 |  |  |
| □ | 外科手術室 | 正壓 |  | 25 |  |  |
| □ | 產房 | 正壓 |  | 25 |  |  |
| □ | 恢復室 | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 加護病房 | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 新生兒加護病房 | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 治療室 | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 嬰兒室 | 正壓 |  | 12 |  |  |
| □ | 外傷科治療室 | 正壓 |  | 12 |  |  |
| □ | 麻醉劑倉庫 | 負壓 |  | 8 |  |  |
| □ | 上消化道內視鏡室 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 支氣管鏡檢查室 | 負壓 |  | 12 |  |  |
| □ | 緊急候診室 | 負壓 |  | 12 |  |  |
| □ | 檢傷分類室 | 負壓 |  | 12 |  |  |
| □ | X光等候室 | 負壓 |  | 12 |  |  |
| 消毒區及器材供應 |  |  |  |  |  |  |
| □ | 環氧乙烷（ETO）消毒室 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 消毒器材室 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 外科器材供應室 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 清潔工作室 | 正壓 |  | 4 |  |  |
| □ | 器材儲存區 | 正壓 |  | 2 |  |  |
| 供應區 |  |  |  |  |  |  |
| □ | 中央廚房 | 正壓/負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 餐具清洗 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 食品倉庫 | 正壓/負壓 |  | 2 |  |  |
| □ | 洗衣部 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 髒床單儲存區 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 清潔床單儲存區 | 正壓 |  | 2 |  |  |
| □ | 垃圾儲存區 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 便盆區 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 浴室 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 清潔間 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| 其他區域 |  |  |  |  |  |  |
| □ | X-光（診斷及治療） | 正壓/負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | X-光 （外科及急症） | 正壓 |  | 15 |  |  |
| □ | 暗房 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 實驗室, 一般 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 細菌學 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 生物化學 | 正壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 細胞培養 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 試管清洗 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 實驗室, 組織切片 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 微生物 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 核子醫學 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 病理學 | 負壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 血清學 | 正壓 |  | 6 |  |  |
| □ | 實驗室, 消毒區 | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 實驗室, 種原區 | 正壓 |  | 4 |  |  |
| □ | 組織移殖 | 負壓 |  | 12 |  |  |
| □ | 非冷藏遺體保存(福馬林) | 負壓 |  | 10 |  |  |
| □ | 配藥區 | 正壓 |  | 4 |  |  |